Задание

Компетенция

«18 Электромонтаж»

Задание включает в себя следующие разделы:

- Введение

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 8 ч.

## 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции.

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Электромонтаж.

1.1.2. Описание профессиональной компетенции.

Профессиональный электрик обеспечивает безопасное и надежное снабжение электроэнергией, выполняя работу в соответствии с действующими сводами правил. Работа электрика включает в себя сборку, установку, тестирование и техническое обслуживание электрической проводки, оборудования, устройств, аппаратов и арматуры. Электрик также должен диагностировать и устранять неисправности систем, аппаратов и компонентов. Современный электрик должен уметь программировать и сдавать в эксплуатацию системы автоматизации домов и зданий.

1.2. Область применения.

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным заданием.

1.3. Сопроводительная документация.

1.3.1. Поскольку данное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

•	«WorldSkills Russia», Техническое описание. Электромонтаж;

•	«WorldSkills Russia», Правила проведения чемпионата.

•	Правила техники безопасности и санитарные нормы.

## 2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием задания являются Электромонтажные работы. Участники соревнований получают пакет документов (инструкции, монтажные и принципиальные электрические схемы) утверждённые собранием экспертов перед началом конкурс. Задание может иметь несколько модулей, выполняемых по согласованным графикам.

Задание включает в себя монтаж схемы силового электрооборудования и выполнение наладочных работ после проверки смонтированной схемы участником.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Оценка производится после выполнения всех модулей.

## 3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

| № п/п | Наименование модуля | Время на выполнение задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1: Монтаж, коммутация ЩУ | 6 часов |
| 2 | Модуль 2: Программирование | 1 час |
| 3 | Поиск неисправности | 1 час |

Модуль 1А.

Стенд реверсивного управления асинхронным двигателем.

Участнику необходимо выполнить монтаж стенда реверсивного управления асинхронным двигателем включающего в себя кабеленесущие системы, элементы управления и сигнализации, руководствуясь монтажными схемами, а также выполнить монтаж и коммутацию НКУ. Управление двигателем осуществляется кнопочным постом, расположенным на рабочей поверхности кабинки. События подтверждаются световой сигнализацией.

В схеме может использоваться программируемое реле Logo Soft Comfort либо OwenLogic либо ONI.

Отчёт проверки схемы.

Для подачи напряжения на электроустановку, участник должен подготовить отчёт, включающий в себя описание точек, подлежащих заземлению. Для подачи напряжения участник с помощью специального прибора должен продемонстрировать наличие металлосвязи между элементами требующими заземления.

Металлосвязь. В отчете необходимо описать все точки, в которых такая связь должна быть.

По окончании проверки участник ставит подпись в отчёте и сообщает о готовности экспертам. Эксперт фиксирует время готовности в отчёте. Проверку отчёта проводит назначенная группа экспертов.

Подача напряжения осуществляется только на электроустановку соответствующую безопасности.

После подачи напряжения, участник проверяет корректность работы электроустановки. Любая перекоммутация на этом этапе запрещена.

Участник имеет право воспользоваться второй и третьей попытками на доработку / перекоммутацию модулей. Перекоммутация автоматически приравнивается к использованию "второй / третьей попытки".

Модуль2. Программирование.

Программирование электроустановки ЩУ, имитирующий технологический процесс "Управление подъёмно-секционными воротами", с использованием программируемого реле.

После выполнения монтажа, участнику необходимо выполнить программирование щита управления двигателем (ЩУ), руководствуясь заданным алгоритмом работы. Программирование алгоритма управления выполняется с помощью программного обеспечения Logo Soft Comfort либо OwenLogic либо ONI.

Управление двигателем осуществляется кнопочным постом, расположенным на рабочей поверхности кабинки. События подтверждаются световой сигнализацией.

Алгоритм работы.

Движение "Вверх".

Кратковременное нажатие кнопки SB1 "Вверх" вызывает следующие события:

- начинается отсчёт 2-х секундной задержки времени на запуск двигателя;

- включается звуковой сигнал (НА) и длится 0,5 секунды;

- одновременно с запуском двигателя, лампа HL3 непрерывно светится, сигнализируя о движении ворот «Вверх», а лампа HL4 моргает с частотой - 2 Гц;

Нажатие кнопок SB1, SB2 и концевого выключателя SQ2 не вызывает реакции системы.

Движение "Вниз".

Кратковременное нажатие кнопки SB2 "Вниз" вызывает следующие события:

- начинается отсчёт 2-х секундной задержки времени на запуск двигателя;

- включается звуковой сигнал (НА) и длится 0,5 секунды;

- одновременно с запуском двигателя, лампа HL3 непрерывно светится, сигнализируя о движении ворот «Вниз», а лампа HL4 моргает с частотой - 2 Гц;

Нажатие кнопок SB1, SB2 и концевого выключателя SQ1 не вызывает реакции системы.

Остановка.

Остановка двигателя производится:

а) Нажатием кнопки «Стоп» - SB3;

б) Воздействием на концевые выключатели, при движении «вверх» - SQ1; при движении «вниз» - SQ2.

Аварийный режим.

Нажатие на кнопку "Тест" на тепловом реле КК, вызывает разрыв цепи управления и включает сигнальную лампу HL2 ("Перегрузка").

Защита от одновременного срабатывания катушек КМ1 и КМ2 должна быть предусмотрена в программе.

## 4. Критерии оценки

В таблице приведены критерии оценки и количество начисляемых баллов. Общее количество баллов задания по всем критериям оценки составляет: 60.

| Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Мнение судей | Объективная | Общая |
| А | Безопасность (электрическая и личная) |  |  |  |
| В | Ввод в эксплуатацию и работа схемы |  |  |  |
| С | Разработка схемы |  |  |  |
| D | Размеры |  |  |  |
| Е | Монтаж оборудования и кабеленесущих систем |  |  |  |
| F | Проводники и соединения |  |  |  |
| G | Поиск неисправностей |  |  |  |
| H | Программирование |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

Приложение 1.

Отчет проверки схемы.

| Номер рабочего места / ФИО | ______/ ____________________________________ |
| --- | --- |
| 2. Металлосвязь |  |

Настоящим подтверждаю, что электроустановка готова к подаче напряжения. Сопротивление изоляции проводников соответствует требованиям безопасности. Проводники подключены в соответствии с монтажными и принципиальными схемами. Отсутствует короткое замыкание, открытые токопроводящие линии заземлены.

Подпись участника ___________________

Подпись эксперта ___________________

Подпись эксперта ___________________

Подпись эксперта ___________________